江西中医药大学附属医院西湖院区一键报警系统项目详细技术要求

一、采购项目内容

| 序号 | 产品名称及要求说明 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双网多功能报警主机 | - 多报警协议接口：可接入网络报警接收机、接警管理服务器及接警平台软件、支持警云通讯协议。 - 通讯方式：4G全网通、有线网络双网报警主机 - 多中心：通信方式任意组合报到4个中心，可独自设置主备报告 - 防区：板载16防区，扩展后最大支持128防区，预留有线防区、输出扩展 - 分区：支持4个分区，分区支持独立的报警用户编号 - 输出：支持4个可编程输出，2个12V输出、2个继电器输出 - 扩展：支持2个独立的485总线，每条总线支持接入包括键盘在内的30个扩展设备， - 音频：支持1路音频输入/输出，外接音频设备可以实现对讲 - 播报：内置语音喇叭，可以实现布撤防语音提示、报警提示、喊话 - 事件记录：最大可保存2560条事件记录，总保存数多达10240条 - 布撤防操作：支持遥控器、键盘、密码、远程等多种操作 - 编程：支持外接键盘配置，可采用浏览器编程、手机OTG编程 - 外接扩展板：支持防区扩展板、电话模块、输出扩展板 - 报警控制主机及其附件获得3C认证证书 | 台 | 2 |
| 2 | 一键式紧急报警按钮 | - 无线通讯，传输距离远，自带防拆开关 - 双向通讯，设备状态实时监测 - 低功耗设计，续航时间长，电池寿命3年 - 无线抗干扰能力强 | 个 | 50 |
| 3 | 无线接收模块 | - 支持不同品牌主机的无线扩展方式 - 内置1个RS485接口，配合丛文主机使用扩展无线防区，470MHz 扩频 - 4个继电器输出可接到第三方报警主机防区用于扩展无线输入，终端的触发可联动继电器动作 - 即插即用，用排线连接主机后即可注册无线设备。配高增益吸盘天线无线接收模块 | 个 | 2 |
| 4 | 中继器 | - 采用无条件转发模式，预留授权转发及级联协议 - 支持8个防区输入，2个12V输出，可用于防区扩展及输出扩展 - 支持220VAC供电，可以接12V7AH蓄电池 | 个 | 5 |
| 5 | 中心管理平台软件（适用60个点） | - 专业化数据维护工具，具有数据修复、数据备份和恢复功能等功能，支持手动修复数据库数据，对所有数据信息进行存盘备案功能，保证软件及数据的安全性和稳定性； 兼容所有网络接警数据，并且可以通过网络进行远程控制（前端设备须支持网络远程控制功能）； - 支持多级中心级联要求，支持一级中心向二级中心转发数据功能，支持二级中心向一级中心汇总数据功能 支持事件管理，当发生警情时，可及时处理警情等相关事项，存储保留事件 | 套 | 1 |
| 6 | 辅材 | 国标 | 批 | 1 |

二、采购项目要求

1、一键报警系统暂在50处安装呼叫器，系统需具备扩展功能。每肆层安装一台无线中继器，扩展无线接收范围。综合楼监控室、住院部弱电井各安装一台多功能报警主机，接收前端报警信息。

2、一键呼叫器设备采用锂电供电模式，电池使用时间不得低于30个月（不足30个月需免费更换电池），电池应为通用产品，方便后期更换。

3、招标时电池型号及单价可单列，方便后期维护。

4、报警数据需可长期保存并提供统计查询功能。

5、项目需至少有1年质保期，质保期内需每季度对所有设备进行巡检，并出具巡检报告。