- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 蒸汽发生器（3台）维保一年 | 响应 | 偏离 |
| - 1、 | 每年一次保养开机及机组性能测试。每年至少2次全面技术维护，最后一次设备全面技术维护需在维保期结束前1周内进行，并提供设备维护保养、设备状态评估报告。 |  |  |
| - 1.1 | 蒸汽发生器保养主要包括： |  |  |
| - 1.1.1 | 控制柜内PLC可编程控制器、BP100燃烧控制器、水泵变频器、各电气元件、导线、触摸屏的线端紧固及卫生清理。 |  |  |
| - 1.1.2 | 终端线路燃烧器、零压阀、步进阀、蒸汽超温保护、液胀烟温保护、缺水保护、蒸汽超压保护、给水超压保护、水位控制、给水流量计、给水温度、蒸汽温度、烟气温度、水处理器、给水泵、隔膜泵、给水压力传感器、蒸汽压力传感器、电动阀的线路检查及线端紧固保养。 |  |  |
| - 1.1.3 | 燃烧器点火装置、离子棒、紫外线火焰探头、燃烧头的除尘清理及调整。 |  |  |
| - 1.1.4 | 燃烧器供油（气）管过滤网、油泵过滤网、阀组过滤网除尘清洗。 |  |  |
| - 1.1.5 | 安全阀、疏水阀、排污阀、汽水分离器、主汽阀的检查保养。 |  |  |
| - 1.1.6 | 隔膜泵油位检查及确认。 |  |  |
| - 1.1.7 | 给水压力表、回水压力表、蒸汽压力表的检查保养。 |  |  |
| - 1.1.8 | 盘管结垢情况检查，结垢的要酸洗。 |  |  |
| - 1.1.9 | 水处理再生吸盐过程检查及给水水质化验。 |  |  |
| - 1.1.10 | 定期清洗更换设备过滤棉、柱塞泵齿轮油、风机过滤棉。 |  |  |
| - 1.2 | 机组性能测试包括压力温度控制准确度、安全装置动作试验、水位控制动作试验、零压阀动作试验、燃气流量调整、风量调整、排烟测试<燃烧效率测试>、水流量调整、水处理器测试。 安全装置包括安全阀、风压检测、熄火锁定、水位控制、蒸汽超温保护、液胀烟温保护、缺水保护、蒸汽超压保护、给水超压保护、水位控制。 |  |  |
| - 1.3 | 培训操作人员。包括日常维护、操作方法、操作注意事项、应急处理等。 |  |  |
| - 2、 | 机组运行期间企业每 2 个月回访一次，主要包括及时排除医院在使用过程中遇到的问题、检查整机运行状况、控制箱运行状况、燃烧器运行状况、水质化验。 |  |  |
| - 3、 | 机组运行期间，企业的远程在线监控系统检测到机组故障后能发送信息通知医院工程管理人员处理，如需提供现场服务的医院可要求企业相关服务人员提供服务。 |  |  |
| - 4、 | 企业每半年对安全装置做动作试验及调整一次。 |  |  |
| - 5、 | 企业向医院提供每年365日每日24小时电话响应服务，企业在接到医院咨询或报修电话后由企业售后服务工程师在30分钟内给予回复解决。若有必要赶到现场修理的，企业应及时安排服务人员上门修理并向医院提交维修报告。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| 1 | 服务内容 |  |  |
| 1.1 | 服务内容应包含维修服务全部材料、配件、人工、机械、存储、运输、保险、劳保、各种税费及质量保证期间的一切费用，采购人不支付其他费用。 |  |  |
| 1.2 | 供应商所提供的服务及货物须保证符合国家标准，且符合行业安全操作。 |  |  |
| 1.3 | 供应商对维护服务所涉及的知识产权问题负责。 |  |  |
| 2 | 供应商提供的故障维修服务维保期内不限次数。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订之日起6个月内由采购人向中选供应商支付本合同总价50%的款项，维保服务完成并验收合格后采购人向中选供应商支付本合同总价50%的款项。 |  |  |
| 4 | 服务期限：自合同签订之日起壹年。 |  |  |
| 5 | 验收：每次维修服务由中选供应商填写维修服务报告单并由采购单位使用科室签字确认。 |  |  |