附件1 技术参数要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 品目一 | 灸疗专用吸风罩 |
| 一 | 参数 |
| 1 | 外观要求：表面光洁，无毛刺，飞边等缺陷；铆接应饱满，平滑，无开裂等缺陷；塑料件成型完整，无明显色斑、缩痕、开裂等影响使用的不良现象；外形圆正，无缺角后机械损伤 |
| 2 | 风门要求：开闭灵活，无卡阻现象；风门开启后，通风有效面积应≥0.3dm2 |
| 3 | 调整关节：调节灵活，锁固可靠；调节角≥180 度、 |
| 4 | 风罩要求：连接牢固，螺纹无滑牙、烂牙等现象；经≥ 0.5J 冲击试验后，不应开裂 |
| 5 | 承载强度：经≥686N 拉力试验后，各关节、风罩连接应无影响使用的缺陷 |
| 6 | 伸展度：活动半径≥1600mm |
| 7 | 排风量：≥360m3/h |
| 8 | - 设备使用期限≥10年 |
| 品目二 | 初效过滤器 |
| 一 | 参数 |
| 1 | 初效过滤器利用吸风管与集气罩有效的连接，外形尺寸：≥120*90*60mm,采用304#不锈钢过滤网，带固定卡口并配W型螺母 |
| 2 | 过滤网：≥15目 |
| 3 | 设备本体阻力：主机运行后进风口的阻力≤30Pa |
| 4 | 固定卡套：采用304#不锈钢吊杆配W型不锈钢固定螺母，固定卡套活动空间≤2mm |
| 品目三 | 静电式灸疗净化器 |
| 一 | 参数 |
| 1 | 电源具有变频、恒压恒流、模拟电流表显示功能 |
| 2 | 处理风量：≥8000m3/h，额外功率：≥200W |
| 3 | 额定风量下油烟排放浓度：≤0.5mg/m3 |
| 品目四 | 抗阻式消声器 |
| 一 | 参数 |
| 1 | 内外壳采用≥6mm厚板焊接成型；阻抗式消声器内穿孔板厚度为≥6mm，穿孔率为≥80%，穿孔尺寸为≤3.5mm，打孔数量要求≥6万 |
| 2 | 吸声棉与穿孔板之间，吸声棉与玻璃钢板之间必须加玻璃布 |
| 3 | 吸声棉层厚度为≥100mm，吸声棉层松紧适中 |
| 4 | 所有焊缝需做到两面焊（最后一道焊缝可只焊一面），必须牢固，光滑 |
| 5 | 通过抗阻式消声器降噪需10-20dB |
| 品目五 | 灸疗专用风机 |
| 1 | 风机机壳、入口钟、叶轮要求纯玻璃钢。机壳与铁架连接螺栓采用整体成型包覆处理方式，采用双层减震底座，不用拆地脚螺栓，可方便维护风机。风机轴封处做特殊轴封处理，防止有毒有害气体的泄露。 要求具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点，风机安装后运转噪音距离1M处≤75dB；风机安装需附防震装置。 |
| 2 | 噪声(比A声级或LSA）：≤15dB；机械运转试验振动速度：≤5mm/s，挠性支承不得超过≤7mm/s |
| 3 | 吸机械运转试验在轴承表面测得的轴承温度不得高于环境温度40℃ |
| 品目六 | 灸疗净化专用控制器 |
| 1 | 采用TFT彩色液晶屏 |
| 2 | 显示年月日及时间，控制备用、风机、风阀 |
| 3 | 具有定时开关，风阀启动角度可设，有延时关风机功能，可根据工程管道的长短灵活风机延时关时间，具有断电记忆功能，有手动单独测试备用、风机、风阀功能 |
| 品目七 | 彩色液晶屏手操器 |
| 1 | 实时显示排风系统的运行状态，当出现故障时实现正常停机，具备自动故障报警功能；显示/操作变频器的运行频率并可自动调节风机频率以达到变频节能的目的；显示/操作各排风设备使用状态、排风阀的投入数量及状态，方便用户对设备进行维护；允许调整指定的程序变量 |
| 2 | 允许强制/取消强制输入/输出点；具有系统实时时钟的 CPU 设置时间和日期；查看层级用户菜单及屏幕，以便于和应用程序或过程进行交互；查看 CPU 状态 |
| 3 | 可以改变系统的操作模式（运行或停止）；可以集成到PROFIBUS网络中 |
| 品目八 | 无级变速箱 |
| 1 | 采用PLC自动控制方法，控制器（PLC)和变频期间采用基于专用 USS 驱动总线双向传递信号，可通过判断风道电动风阀的开闭和与之相连排风设备的风量，并以此为基准点变频调节风机运转。每台风机设置一台变频器，自动调节风机的转速以保证控制点的风量符合设定参数。 |
| 2 | 0-90 度在线离线任意可调，风阀执行器行程时间：0-60 秒设定，最小开阀角度：可设定最小风阀角度 |
| 3 | 每个控制点装配一块带液晶显示屏幕的专用灸疗净化专用控制器，一块灸疗净化专用控制器控制二个灸疗专用吸风罩，部分单头的为一块专用灸疗净化专用控制器 |