江西中医药大学附属医院安消融合设备采购项目需求内容
一、项目背景
为了提高医院的安全管理水平、提升医疗服务质量，我院决定对东湖、西湖院区主要重点防火部位（如高低压配电房、危化品库房、仓库、信息中心机房、UPS电池间、住院楼强电井、室外电动车棚等位置）设置测温防火智能摄像头，实时监测温度异常，预防火灾；对东湖、高新院区安检入口将原有普通金属安检门升级替换为智能安检门，该智能安检门具备违禁品检测功能：对过检人员携带的或藏匿的管制刀具等违禁品进行报警，可排除被检人员身上项链、手机、钥匙等日常用品，不误报警，精准检测危险品，提升安全效率。
二、服务内容

1.东湖院区初步点位工程量：

安消半球摄像机：1台

防爆型热成像测温枪机：2台

热成像测温枪机：12 台

热成像测温半球摄像机：63台

磁盘阵列（含硬盘）：1套（录像保存30天）

智能安检门：2台
2.西湖院区初步点位工程量：

安消半球摄像机：2台

防爆型热成像测温枪机：2台

热成像测温枪机：32 台

热成像测温半球摄像机：64台

磁盘阵列（含硬盘）：1套（录像保存30天）

3.高新院区初步点位工程量：

智能安检门：1台
（预计升级改造监控点位表详见下表，表内为预估数量和点位，实际改造时可能略有调整）

	江西中医药大学附属医院东湖院区监控点位表

	
	
	
	
	
	
	

	楼栋名称
	楼层
	位置
	安消

半球
	防爆型热成像枪机
	热成像半球
	热成像枪机

	1号住院楼
	1号住院楼负一层
	1T负一楼高压房1后通道
	0
	0
	0
	1

	
	
	1T负1楼高压房3
	0
	0
	0
	1

	
	
	1T负1楼高压房4
	0
	0
	0
	1

	
	
	1T负1楼高压房1
	0
	0
	0
	1

	
	
	1T负1楼高压房2
	0
	0
	0
	1

	
	1号住院楼1楼
	（新增）1楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）1楼弱电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	1楼消控室
	1
	0
	0
	0

	
	1号住院楼2楼
	（新增）2楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）2楼弱电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼3楼
	（新增）3楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）3楼弱电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）3楼弱电信息机房1
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）3楼弱电信息机房2
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）3楼弱电信息机房3
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）3楼弱电信息机房4
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）3楼弱电信息机房5
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）3楼弱电信息机房6
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼4楼半
	（新增）气体回流排1
	0
	0
	0
	1

	
	
	（新增）气体回流排2
	0
	0
	0
	1

	
	1号楼5楼
	（新增）5楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）5楼弱电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼6楼
	（新增）6楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼7楼
	（新增）7楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）7楼弱电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼8楼
	（新增）8楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼9楼
	（新增）9楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）9楼弱电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼10楼
	（新增）10楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼11楼
	（新增）11楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）11楼弱电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼12楼
	（新增）12楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼13楼
	（新增）13楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）13楼弱电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼14楼
	（新增）14楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼15楼
	（新增）15楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）15楼弱电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼16楼
	（新增）16楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼17楼
	（新增）17楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）17楼弱电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼18楼
	（新增）18楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼19楼
	（新增）19楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）19楼弱电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼20楼
	（新增）20楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼21楼
	（新增）21楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）21楼弱电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼22楼
	（新增）22楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼23楼
	（新增）23楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）23楼弱电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼24楼
	（新增）24楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼25楼
	（新增）25楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）25楼弱电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号楼26楼
	（新增）26楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）26楼弱电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼小计
	1
	0
	46
	7

	2号住院楼
	2号住院楼1楼
	（新增）1楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼2楼
	（新增）2楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼3楼
	（新增）3楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼4楼
	（新增）4楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼5楼
	（新增）5楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	2号楼5楼危化品柜
	0
	1
	0
	0

	
	2号住院楼6楼
	（新增）6楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼7楼
	（新增）7楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼8楼
	（新增）8楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼9楼
	（新增）9楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼小计
	0
	1
	9
	0

	3号楼
	3号楼1楼
	（新增）3号楼1楼危化品库房
	0
	1
	0
	0

	
	3号楼小计
	0
	1
	0
	0

	中医馆机房
	中医馆机房1层
	（新增）中医馆机房1
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）中医馆机房2
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）中医馆操作间
	0
	0
	0
	1

	
	
	（新增）中医馆库房
	0
	0
	0
	1

	
	中医馆机房小计
	0
	0
	2
	2

	5号门诊楼
	5号楼5楼机房
	（新增）5号楼5层机房1
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）5号楼5层机房2
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）5号楼5层机房3
	0
	0
	1
	0

	
	5号楼小计
	0
	0
	3
	0

	室外
	室外
	（新增）室外电动车棚1
	0
	0
	0
	1

	
	
	（新增）室外电动车棚2
	0
	0
	0
	1

	
	
	（新增）室外电动车棚3
	0
	0
	0
	1

	
	室外小计
	0
	0
	0
	3

	其他新增
	其他新增
	其他新增
	0
	0
	3
	0

	
	其他新增小计
	0
	0
	3
	0

	东湖院区合计
	1
	2
	63
	12

	江西中医药大学附属医院西湖院区监控点位表

	
	
	
	
	
	
	

	楼栋名称
	楼层
	位置
	安消半球
	防爆型热成像枪机
	热成像半球
	热成像枪机

	1号住院楼
	1号住院楼负一层
	（新增）1号住院楼负一层弱电间
	0
	0
	0
	1

	
	
	1号住院楼1楼高压房1
	0
	0
	0
	1

	
	
	1号住院楼1楼高压房2
	0
	0
	0
	1

	
	
	1号住院楼1楼高压房3
	0
	0
	0
	1

	
	
	1号住院楼1楼高压房4
	0
	0
	0
	1

	
	
	1号楼高低压配电房1
	0
	0
	0
	1

	
	
	1号楼高低压配电房2
	0
	0
	0
	1

	
	
	1号楼发电机房1
	0
	0
	0
	1

	
	
	负一楼1号楼发电机房2
	0
	0
	0
	1

	
	
	1号楼锅炉房1
	0
	0
	0
	1

	
	
	1号楼锅炉房2
	0
	0
	0
	1

	
	
	1号楼空调机房1
	0
	0
	0
	1

	
	
	1号楼空调机房2
	0
	0
	0
	1

	
	
	1号楼空调机房3
	0
	0
	0
	1

	
	
	1号楼空调机房4
	0
	0
	0
	1

	
	1号住院楼1楼
	（新增）1号楼1楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	1号住院楼1层消防控制室
	1
	0
	0
	0

	
	1号住院楼2楼
	（新增）1号楼2楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼3楼
	（新增）1号楼3楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼4楼
	（新增）1号楼4楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼5楼
	（新增）1号楼5楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼6楼
	（新增）1号楼6楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼7楼
	（新增）1号楼7楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼8楼
	（新增）1号楼8楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼9楼
	（新增）1号楼9楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼10楼
	（新增）1号楼10楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼11楼
	（新增）1号楼11楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼12楼
	（新增）1号楼12楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼13楼
	（新增）1号楼13楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼14楼
	（新增）1号楼14楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼15楼
	（新增）1号楼15楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼16楼
	（新增）1号楼16楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼17楼
	（新增）1号楼17楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼18楼
	（新增）1号楼18楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼19楼
	（新增）1号楼19楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼20楼
	（新增）1号楼20楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼21楼
	（新增）1号楼21楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼22楼
	（新增）1号楼22楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼23楼
	（新增）1号楼23楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	1号住院楼小计
	1
	0
	23
	15

	2号
住院楼
	2号住院楼1楼
	（新增）2号楼1楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）2号住院楼1楼弱电机房1
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）2号住院楼1楼弱电机房2
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼2楼
	（新增）2号楼2楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼3楼
	（新增）2号楼3楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼4楼
	（新增）2号楼4楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼5楼
	（新增）2号楼5楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼6楼
	（新增）2号楼6楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼7楼
	（新增）2号楼7楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼8楼
	（新增）2号楼8楼强电井
	0
	0
	1
	0

	
	2号住院楼小计
	0
	0
	10
	0

	3号门诊楼
	3号门诊楼负一层
	门诊高压房
	0
	0
	0
	1

	
	
	门诊低压房1
	0
	0
	0
	1

	
	
	门诊低压房2
	0
	0
	0
	1

	
	
	教研楼高低压配电房1
	0
	0
	0
	1

	
	
	教研楼高低压配电房2
	0
	0
	0
	1

	
	
	门诊楼空调主机房
	0
	0
	0
	1

	
	
	门诊楼发电机房
	0
	0
	0
	1

	
	3号门诊楼1层
	（新增）门诊楼1层监控室
	1
	0
	0
	0

	
	3号门诊楼小计
	1
	0
	0
	7

	医技楼地下室
	医技楼地下室仓库
	负一楼D063后勤仓库
	0
	0
	0
	1

	
	
	负二层C024后勤仓库
	0
	0
	0
	1

	
	
	负二层C074后勤仓库
	0
	0
	0
	1

	
	医技楼地下室仓库小计
	0
	0
	0
	3

	4号楼教研楼
	4号楼教研楼1楼
	（新增）教研楼1楼UPS电池间1
	0
	0
	1
	0

	
	4号楼教研楼3楼
	（新增）教研楼3楼弱电机房1
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）教研楼3楼弱电机房2
	0
	0
	1
	0

	
	4号教研楼7楼
	（新增）教研楼7楼消控室

机房1
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）教研楼7楼消控室

机房2
	0
	0
	1
	0

	
	4号教研楼9楼
	教研楼9楼危化品库房
	0
	1
	0
	0

	
	
	实验室房间
	0
	0
	8
	0

	
	4号教研楼小计
	0
	1
	13
	0

	5号楼制剂大楼
	5号楼制剂大楼1楼
	（新增）制剂大楼1楼消控室机房1
	0
	0
	0
	1

	
	
	（新增）制剂大楼1楼消控室机房2
	0
	0
	0
	1

	
	5号楼制剂大楼2楼
	制剂楼5228
	0
	0
	1
	0

	
	5号楼制剂大楼7楼
	制剂楼5704
	0
	0
	1
	0

	
	
	制剂楼5731（危化品库房）
	0
	1
	0
	0

	
	
	实验室房间
	0
	0
	6
	0

	
	5号楼制剂大楼小计
	0
	1
	8
	2

	6号楼综合楼
	6号综合楼2F
	6号综合楼2F西面小药库
	0
	0
	1
	0

	
	6号综合楼3楼
	（新增）6号综合楼3楼弱电

机房1
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）6号综合楼3楼弱电

机房2
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）6号综合楼3楼弱电

机房3
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）6号综合楼3楼弱电

机房4
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）6号综合楼3楼UPS

电池间1
	0
	0
	1
	0

	
	
	（新增）6号综合楼3楼UPS

电池间2
	0
	0
	1
	0

	
	6号楼综合楼小计
	0
	0
	7
	0

	室外
	室外电动车车棚
	（新增）室外电动车棚1
	0
	0
	0
	1

	
	
	（新增）室外电动车棚2
	0
	0
	0
	1

	
	
	（新增）室外电动车棚3
	0
	0
	0
	1

	
	
	（新增）室外电动车棚4
	0
	0
	0
	1

	
	
	（新增）室外电动车棚5
	0
	0
	0
	1

	
	室外小计
	0
	0
	0
	5

	其他新增
	其他新增
	其他新增
	0
	0
	3
	0

	
	其他新增小计
	0
	0
	3
	0

	西湖院区合计
	2
	2
	64
	32


三、产品性能要求

仅供报价时参考，供应商所报性能参数应不低于以下参数要求。
1.安消半球摄像机

（1）支持火焰检测，可感知火焰周围红外信号变化，并可通过视频复核，内置红外热释电火焰探测器；镜头≥4mm；

（2）支持AI智能检测：烟火检测、室内通道检测、值岗状态检测（离开岗位、睡觉、玩手机）、电梯危险物品检测（电瓶车、煤气罐）、危险行为检测（抽烟、打电话）、灭火器检测、呼救识别；

（3）采用高亮三色指示灯，展示运行、故障、报警状态；

（4）最高分辨率≥2688×1520，并可输出实时图像，支持≥30m红外补光；

（5）≥1个内置扬声器，一个内置麦克风，支持双向语音对讲，支持OSD报警事件叠加；支持联动本地报警指示灯、语音报警，支持远程消音；

（6）支持≥2路报警输入/输出，≥1路音频输入/输出；

（7）防护等级：≥IP67；

（8）支持PoE供电。

2.防爆型热成像测温枪机

（1）防爆型摄像机，支持双光融合图像模式，可见光分辨率≥2688×1520；热成像最大有效分辨率≥256×192；

（2）支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测；测温范围：-20℃~150℃，±2℃或者量程的±2%（取最大值）；

（3）支持温度异常报警功能，设定预警/报警温度阈值，超温后报警；

（4）热成像焦距：≥3.6mm；

（5）目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）：≥4.5m；

（6）报警输入≥2路；报警输出≥2路；

（7）音频输入≥1路；音频输出≥路；

（8）支持PoE供电。

3.热成像测温枪机

（1）支持双光融合图像模式，可见光分辨率≥2688×1520；热成像最大有效分辨率≥256×192；

（2）支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测；测温范围：-20℃~300℃，测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值）；

（3）支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测；

（4）智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启；测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启；

（5）热成像焦距：≥3mm；

（6）吸烟检测最远报警距离：≥4.5m；防火最远报警距离（以0.05㎡高温源或0.1㎡火焰为准）：≥30m；最远测温距离（满足测温精度，以0.1m*0.1m目标物为准）：≥4.5m；烟雾最远报警距离（以1㎡烟雾为准）：≥30m；

（7）报警输入≥2路；报警输出≥2路；

（8）音频输入≥1路；音频输出≥路；

（9）防护等级：≥IP67；

（10）支持PoE供电。

4.热成像测温半球摄像机

（1）支持双光融合图像模式，可见光分辨率≥2688×1520；热成像最大有效分辨率≥256×192；

（2）采用高亮四色指示灯，展示运行、故障、报警状态；

（3）支持火焰检测，覆盖范围≥30m（燃烧物：正庚烷，0.1㎡火盘），支持温度异常（高温、温升）检测；

（4）支持OSD报警事件叠加；

（5）支持PoE供电，支持DC12V（1W）外供电输出，为烟感、燃气等传感器供电；

（6）支持≥2路报警输入/输出，≥1路音频输入/输出；

（7）智能报警：火焰检测、烟雾检测、室内通道堵塞、值岗状态检测（离岗、玩手机、睡岗）、电梯危险品检测（电瓶车、煤气罐）、危险行为检测（抽烟、打电话）、灭火器检测、呼救识别、区域入侵侦测、越界侦测；

（8）热成像镜头焦距：≥3.2mm；

（9）测温范围：-20℃~550℃；测温精度：±2℃或者读数的±2%（取最大值）（距离设备0.5~2.5m范围内）；

（10）防护等级：≥IP67；

5.磁盘阵列（含硬盘，录像保存至少30天）

（1）处理器：≥1颗64位多核处理器；系统内存：≥8GB；

（2）磁盘接口：SATA接口，支持硬盘热插拔；本次项目配置硬盘总容量≥180TB；

（3）网络接口：≥3个2.5G数据网口，≥1个2.5G管理口；

（4）其他接口：≥1×COM，≥2×USB2.0（前置），≥2×USB3.0（后置），≥1×VGA（后置），≥1×HDMI（后置）；

（5）整机电源：550W，1+1冗余电源；

（6）视频性能：最大接入路数≥350（网络输入带宽≥700Mbps）；回放性能：支持回放路数≥35路；

（7）支持视频流直存；支持ONVIF、GB/T28181、RTSP等标准协议；

（8）支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入。

6.智能安检门

（1）计数功能：金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零，应支持正向反向的相加、相减和分别计数；

（2）报警声音：a)应与非报警声有区别。b)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警，支持20级音调可调，同时支持自定义报警音频，可设置任意种类音频文件；

（3）报警显示：a)应与非报警显示有区别，且颜色宜用红色。b)如有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。c)在6000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰地观看到；

（4）通行速度：0.2m/s~2.0m/s的应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；

（5）抓拍录像：配置≥200万星光级IPC，实现全天候过程录像和图片的记录和反查；

（6）联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行客流数据、报警数据、过检人员信息的上传管理应用；支持web调试；

（7）违禁品检测功能：人员携带日常金属和电子产品通过安检门，安检门不产生报警信息，携带刀具及金属罐体通过时，报警检出率大于95%；

（8）日常金属过滤功能：设备在能够检出手机并产生声光报警的同时，可以过滤随身携带的金属物品（机械手表、首饰、金属纽扣、钥匙、腰带、文具袋、圆规、钢尺、不锈钢保温杯、折叠伞等），误报率不超过5%；

（9）设备应具备前后双屏幕，显示屏尺寸≥28英寸；

（10）通道尺寸：≥1980（高）*700（宽）*600（深）mm。

7.24口千兆POE交换机

≥24个千兆POE电口，POE供电功率≥370W。

8.8口POE千兆交换机


≥8个千兆POE电口+2个千兆电口。

9.其它说明事项
医院现有视频监控系统品牌为海康威视，供应商报价时应考虑兼容事宜。同时，应充分考虑监控点位授权、设备网络管理功能授权和施工所需的线材、管材等事项。
四、其他要求

1.本次询价作为江西中医药大学附属医院安消融合设备采购项目预算价的参考；
2.新安装的设备须与原有监控平台兼容，设备的技术参数不针对特定品牌，不同品牌参数描述可以各不相同，仅作为市场调研询价，供应商可提供替代或优于需求内容的方案进行报价；
3.所有报价单位本着自愿原则提交报价材料，医院不给予任何形式的经济、物资补偿或承诺；

4.无论医院后续是否采用报价方案，报价单位应保证提交资料的真实性和有效性，不产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，否则由提交资料的单位承担所有相关责任。因提交资料失实造成不良后果的，医院将保留追究相应责任的权利；

5.医院有权对提供的报价不了解、不清楚的地方，咨询报价单位负责人。报价单位应保证相关人员能够及时、客观、真实地回复医院咨询的问题。


