采购需求内容

江西中医药大学附属医院（东湖院区）3号楼消防疏散指示灯安装。
1.安装范围

本次消防疏散指示灯具体安装点位以现场实际勘查及医院提供的点位清单为准，初步测算清单详见本文最后表格。

2.产品技术参数要求

（1）消防疏散指示灯：

符合GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》国家标准，具备CCC认证证书及合格检测报告。

采用DC36V集中电源供电模式（或根据实际需求确定供电方式），应急工作时间不小于90分钟。

外壳材质为阻燃ABS塑料，防护等级不低于IP30，适应室内干燥环境安装要求；若安装于潮湿或有粉尘区域，防护等级需达到IP54及以上。

指示标志清晰，亮度均匀，在正常照明断电后能自动启动应急照明功能，且具备手动测试按钮。

（2）配套辅材：

线缆采用阻燃铜芯线缆，符合国家相关标准，规格满足设备供电及信号传输需求。

线管、线盒等辅材需具备防火、防潮性能，与整体建筑装修风格相协调。

3.施工及服务要求

施工要求：

（1）施工单位需严格按照国家消防工程施工规范及设计图纸进行安装作业，确保施工质量。

（2）施工过程中需做好现场安全防护措施，避免对原有建筑设施、装修造成损坏，若因施工导致损坏，需负责无偿修复。

（3）施工完成后，需清理现场垃圾，保持施工区域整洁。

4.调试及验收

负责对所有安装的消防疏散指示灯进行系统调试，确保设备正常运行，指示方向准确无误。

配合医院完成验收工作，提供验收所需的相关资料。

5.质保及售后服务

项目整体质保期不低于2年，质保期内非人为因素导致的设备故障、损坏，需免费进行维修或更换。接到报修通知后，需在2小时内到达现场进行处理，确保设备尽快恢复正常运行。

6.报价要求

报价方式：报价为含税包干总价，包含但不限于设备采购、运输、装卸、安装、调试、验收、质保、售后服务、税费等所有相关费用，甲方不再支付任何额外费用，且不超过预算金额39000元。
供应商一次性报出不得更改的价格，符合采购需求且总报价最低者为中标供应商。报价文件一份，需密封包装，封口处加盖单位公章，并在封面上注明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话等信息。

	江西中医药大学附属医院东湖院区3号楼消防疏散指示灯安装项目清单（初步测算）

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	劳士36V集中控制器
	1
	台
	功率500W

	2
	36V应急灯
	48
	个
	

	3
	36V指示牌
	37
	个
	

	4
	36V安全出口
	27
	个
	

	5
	16KBJ线管
	80
	根
	

	6
	16KBJ线盒
	100
	个
	

	7
	16金属软管
	10
	卷
	

	8
	16KBJ连接件
	100
	个
	指拇锁 直接  弯头

	9
	2*1.5阻燃防火线
	15
	卷
	

	10
	控制模块
	1
	个
	与消防主机联动应急

	11
	辅材
	1
	项
	包括但不限于绝缘胶带、膨胀管、自攻螺丝等

	12
	开检修口及修复
	1
	项
	一至6层楼层开检修口放线

	13
	人员施工费用、厂家调试等
	/
	项
	

	14
	其他事项（如有）
	/
	项
	本项作为供应商补缺用，若无，可不填




