医用气体系统及压力容器维保服务
采购项目
一、服务范围
[bookmark: _GoBack]全院（一院三区）所有医用气体系统及压力容器设备设施，含维保期内新增、更新的设备设施。
二、响应偏离表
响应偏离表
	序号
	要求
	响应/偏离

	一
	技术要求
	

	1
	巡检要求
	

	1.1
	负压机房
	

	1.1.1
	检查负压电机运转是否正常、是否发热、保持站房整洁；
	

	1.1.2
	检查电磁阀、单向阀、电接点负压表是否正常；
	

	1.1.3
	检查配电箱、切换频率、电流是否正常；
	

	1.1.4
	检查报警器；
	

	1.1.5
	检查储气罐是否内部有水、发现有水及时排除；
	

	1.1.6
	检查排污罐是否有污垢、发现有污垢及时排除；
	

	1.1.7
	检查汽水分离器、保持水位正常；
	

	1.1.8
	检查真空表、电接点压力表：每半年检查一次是否在合格期内；
	

	1.1.9
	检查设备运转是否正常，阀门关闭是否灵活，管路是否通畅。发现问题及时修复；
	

	1.1.10
	检查水箱水位的高度，是否在标定的范围内使用，水箱里的水质是否清洁，防止污物或颗粒物进入泵体，以免造成真空泵的损坏；
	

	1.1.11
	站房管路整体检查，发现问题，应立即修复或更换；
	

	1.1.12
	检查真空泵是否需要添加黄油。
	

	1.2
	空气压缩机房
	

	1.2.1
	检查压缩机供气压力和流量计有无漏油；
	

	1.2.2
	空气压缩机进气过滤器清洁；
	

	1.2.3
	检查空气压缩机排水是否正常；
	

	1.2.4
	检查空气压缩机润滑油油量及润滑油过滤器；
	

	1.2.5
	检查空气压缩机皮带；
	

	1.2.6
	检查A级和B级除油空气过滤器；
	

	1.2.7
	检查储气罐防爆高压阀门和储气罐内是否有水及时排除；
	

	1.2.8
	检查二级减压箱压力及是否有泄漏、对减压阀过滤器清洁；
	

	1.2.9
	检查安全阀：每年检查一次是否在有效期内；
	

	1.2.10
	检查压力表：每半年检查一次是否在有效期内；
	

	1.2.11
	定期更换过滤器及机油。
	

	1.3
	汇流排
	

	1.3.1
	检查汇流排左右两侧压力是否正常、发现漏点及时修理；
	

	1.3.2
	检查一级高压和二级减压、报警器、阀门有无漏点；
	

	1.3.3
	检查气瓶到汇流排软管有无漏点；
	

	1.3.4
	检查钢气瓶阀门打开有无漏气。
	

	1.4
	液氧站
	

	1.4.1
	检查安全阀，压力表的使用情况及是否在有效期内；
	

	1.4.2
	检查液氧罐的压力，当升至规定值时应及时放掉多余气体，以防高压后出现意外事故；
	

	1.4.3
	检查汽化器的使用情况。
	

	1.5
	灭菌器
	

	1.5.1
	检查安全阀，压力表的使用情况及是否在有效期内；
	

	1.5.2
	检查冷凝器、真空泵、电磁阀、电热汽包、电热汽包水位计、加水泵、加热管密封、截止阀、手动门膜片、减压阀、疏水阀、水箱、设备主体等部件是否泄漏；
	

	1.5.3
	检查各部件及连接线是否老化，必要时更换。
	

	1.6
	蒸汽发生器
	

	1.6.1
	检查安全阀，压力表的使用情况及是否在有效期内；
	

	1.6.2
	检查进水管路和液位计、出蒸汽管路是否漏水漏气；
	

	1.6.3
	检查设备电源、加热管、注水泵、交流接触器、断路器、浮球开关等的连线，并紧固；
	

	1.6.4
	检查进水阀、排水阀是否有效，清洁进水过滤网。
	

	1.7
	制剂相关压力容器
	

	1.7.1
	检查安全阀，压力表的使用情况及是否在有效期内；
	

	1.7.2
	检查电源线、控制开关、接触器等是否松动或老化，测试温控器和超温保护装置是否灵敏可靠；
	

	1.7.3
	检查设备本体管道、阀门是否有裂纹、变形、泄漏或螺栓松动，重点检查焊缝、接口及密封面；
	

	1.7.4
	检查提取罐搅拌叶片是否变形、磨损，与罐底间隙是否均匀，必要时校正或更换。
	

	1.8
	其它内容
	

	
	全院各楼层病房医用气体终端、楼层二级减压箱、气体报警器及各管路系统的相关维修保养。
	

	2
	人员要求
	

	2.1
	成交供应商提供至少1人驻场；
	

	2.2
	维修技术人员中应必须持有有效的特种设备安全管理证 (A证)、低压电工作业证、焊工资格证。
	

	3
	服务管理要求
	

	3.1
	设备出现故障，成交供应商自接到乙方报修后半小时内维修工程师到场维修；
	

	3.2
	成交供应商每月至少进行一次设备巡检维护，每季度提交一次维护报告；
	

	3.3
	负责全院压力容器设备上安全阀，压力表的计量检定工作；配合江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院年度检查及定期检验，按规定及时提交检验检测报告、合格证并建立台账；
	

	3.4
	协助采购方办理特种设备注册登记、变更、停用、报废、补办使用登记证、在线报检等相关工作；
	

	3.5
	所有设备设施保修期内出现故障需更换配件时500元及以下由成交供应商提供，500元以上的维修配件由采购方提供；
	

	3.6
	成交供应商负责各院区每年至少两次压力容器应急演练，并做好记录；
	

	3.7
	成交供应商维保人员在维保工作中发生的人身安全和财产损害事故由成交供应商自行负责承担责任；
	

	3.8
	压力容器及安全附件经成交供应商测试、维修、校验合格后如发生意外，造成人员和财产损失由成交供应商承担全部责任。
	

	三
	商务要求
	

	1
	维保费报价含运输、安装、调试、人工、材料（500元及以下）、税费等一切费用。
	

	2
	付款方式：维保期结束并验收合格后，由成交供应商向采购人提供全额增值税普通发票，采购人将向成交供应商支付合同全款。
	

	3
	服务周期：合同签订后一年。
	

	4
	服务地点：江西中医药大学附属医院（一院三区）。
	



