
附件1：
采购报价需求清单  
一、项目概况：
江西中医药大学附属医院高新院区定位为集医疗、预防、教学和科研为一体的三级甲等中医医院。高新院区设计床位 1000张，目前开放病床数700张左右。医院于2025年12月已正式投入运营，前期门诊量较少。现对已开放区域的空调维保项目进行本次公开询价旨在确定项目控制价，欢迎符合条件的单位进行报价。
开放区域内空调设备清单见附件，采购需求如下：
1、 [bookmark: _GoBack]年维保费报价含人工、维保耗材[滤芯（包括新风系统）、冷冻油、皮带、润滑油、过滤器等]、维修材料等一切费用；
2、 高新院区空调设备目前均在质保范围内，维保单位需做好日常巡检、维护、清洗消毒等工作，在换季时，做好空调设备的维护保养及设备调试工作。不仅限于空调主机的清洗通炮保养工作、冷却液、冷冻油、O圈等更换保养工作，冷却塔清洗、除藻、管线除锈等保养工作；
3、 现场要求不少于4人24小时常驻现场服务，白班3人，晚班1人，驻点人员必须具备制冷维修或制冷运行作业证、高空作业证、压力容器作业证等相关运行所需证件；
4、 所有空调在安装验收投入使用后，都须维保单位进行巡检维保、建立巡检、维保台账；
5、维保单位需严格遵守设备厂家提供的维保操作手册对医院现有的空调设备进行维护保养，不仅限于空调主机的维护保养调试，且包含空调附属设备如蒸汽发生器、冷却塔、水泵、软水系统、水路管线、设备安全阀等巡检维保工作；
6、维保耗材需为设备厂家认可且符合设备正常运行参数的合格材料；
7、每季度对全院空调过滤网进行清洗。每季对全院空调室外机翅片，压缩机等进行清洗。每年对全院中内空调室内机翅片、风轮等进行深度技术清洗。清洗完成后提供清洗记录及图片资料。提交季度和年度保养报告，并提交合理的维护建议:
1)每月对设备的线路、接头、机械、设备运行状态、消防安全等各方面维保情况进行安全检查，每月 25日前向甲方提交安全检查报告；
2)负责对中央空调冷凝水排水管道加药维护、保养、维修处理;管道保温层修补等；
3)负责中央空调系统末端管道及风机盘管线路的加装；
4)负责制定、实施中央空调设备节能运行方案；
5)负责提供中央空调暖通系统的改造方案，改造工程不含在本次维保范；
6)驻场人员需熟悉现场各种暖通设备调试操作工作；
8、全院空调免费移机、拆装机、打洞、空调支架及每月十米铜管费用（铜管数量可累计）；供冷季前冷却塔完整清洗、投药1次，磁悬浮离心机每年通炮一次，如达不到效果需增加清洗、投药及通炮频率；
9、维保服务参考执行标准与规范要求
本项目所有暖通系统的维护、保养、清洗、消毒、检测、调试、维修等全部服务工作，必须严格执行以下现行有效的国家、行业及卫生健康相关规范标准，确保系统运行安全、稳定、合规，符合医院院感管控及医疗卫生相关要求： 《空调通风系统运行管理标准》GB 50365‑2019 ；《医院中央空调系统运行管理》WS 488—2016；《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T 10005‑2023 ；TSG 11‑2020《锅炉安全技术规程》；GB/T 28185‑2011《真空热水锅炉》等。
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