## 1#门诊楼
1#门诊楼
楼栋 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 风量m3/h | 冷量（kw） | 热量（kw） | 用电功率（kw） | 总用电功率（kw） | 备注
1#门诊楼1F | 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 19 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.703 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 17 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 0.986 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00820V | 台 | 135 | 1360 | 8.3 | 14.25 | 0.075 | 10.125 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0707 | 台 | 1 | 2500 | 39.07 | 43.74 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0911 | 台 | 1 | 6000 | 90.6 | 100.4 | 3 | 3 | 380V，开利
1#门诊楼2F | 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 16 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.592 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 65 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 3.77 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00820V | 台 | 85 | 1360 | 8.3 | 14.25 | 0.075 | 6.375 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0608 | 台 | 1 | 2000 | 29.5 | 33.62 | 2.05 | 2.05 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0911 | 台 | 1 | 6000 | 90.6 | 100.4 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0608 | 台 | 1 | 2000 | 29.5 | 33.62 | 2.05 | 2.05 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0608 | 台 | 1 | 2000 | 29.5 | 33.62 | 2.05 | 2.05 | 380V，开利
1#门诊楼3F | 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 12 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.444 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 18 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.044 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00820V | 台 | 51 | 1360 | 8.3 | 14.25 | 0.075 | 3.825 | 220V，开利
| 新风机 | DBFP04A | 台 | 1 | 4000 | 65.8 | 60.7 | 3 | 3 | 380V，开利
1#门诊楼4F | 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 16 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 0.928 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00820V | 台 | 83 | 1360 | 8.3 | 14.25 | 0.075 | 6.225 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0911 | 台 | 1 | 6000 | 90.6 | 100.4 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0707 | 台 | 1 | 2500 | 39.07 | 43.74 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0811 | 台 | 1 | 5000 | 78.38 | 86.51 | 4 | 4 | 380V，开利

## 2#医技楼末端
2#医技楼末端
楼栋 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 风量m3/h | 冷量（kw） | 热量（kw） | 用电功率（kw） | 总用电功率（kw） | 备注
2#医技楼末端1F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 43 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.774 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 134 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 4.958 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 32 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.856 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00820V | 台 | 20 | 1360 | 8.3 | 14.25 | 0.075 | 1.5 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0610 | 台 | 1 | 3500 | 40.35 | 47.15 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0911 | 台 | 1 | 6000 | 84.38 | 81.83 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0608 | 台 | 1 | 2000 | 29.5 | 33.62 | 2.05 | 2.05 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 37.24 | 44.18 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0707 | 台 | 1 | 2500.0 | 33.84 | 37.71 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
2#医技楼末端2F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 27 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.486 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 130 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 4.81 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 72 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 4.176 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00820V | 台 | 29 | 1360 | 8.3 | 14.25 | 0.075 | 2.175 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0707 | 台 | 1 | 2500 | 33.84 | 37.71 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0608 | 台 | 1 | 2000 | 29.5 | 33.62 | 2.05 | 2.05 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0610 | 台 | 1 | 3500 | 40.35 | 47.15 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0811 | 台 | 1 | 5000 | 65.7 | 68.63 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 37.24 | 44.18 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0711 | 台 | 1 | 4500 | 57.36 | 66.34 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0711 | 台 | 1 | 4000 | 49.45 | 55.6 | 4 | 4 | 380V，开利
2#医技楼末端3F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 27 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.486 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 137 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 5.069 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 44 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 2.552 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00820V | 台 | 37 | 1360 | 8.3 | 14.25 | 0.075 | 2.775 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0608 | 台 | 1 | 2000 | 29.5 | 33.62 | 2.05 | 2.05 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0610 | 台 | 1 | 3500 | 40.35 | 47.15 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0610 | 台 | 1 | 3500 | 40.35 | 47.15 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0608 | 台 | 1 | 2000 | 29.5 | 33.62 | 2.05 | 2.05 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0711 | 台 | 1 | 4000 | 49.45 | 55.6 | 4 | 4 | 380V，开利
2#医技楼末端4F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 27 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.486 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 130 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 4.81 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 64 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 3.712 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00820V | 台 | 37 | 1360 | 8.3 | 14.25 | 0.075 | 2.775 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 37.24 | 44.18 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0811 | 台 | 1 | 5500 | 63.25 | 73.42 | 5 | 5 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 37.24 | 44.18 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0711 | 台 | 1 | 4000 | 49.45 | 55.6 | 4 | 4 | 380V，开利

## 2#医技楼新风
2#医技楼新风
楼栋 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 风量m3/h | 冷量（kw） | 热量（kw） | 功率（kw） | 总用电功率（kw） | 备注
2#医技楼1F | 新风机 | DBFP04A7A | 台 | 2 | 4000 | 53.4 | 53.5 | 1.5 | 3 | 380V，开利
2#医技楼2F | 新风机 | DBFP04A7A | 台 | 1 | 4000 | 53.4 | 53.5 | 1.5 | 1.5 | 380V，开利
2#医技楼3F | 新风机 | DBFP04A7A | 台 | 2 | 4000 | 53.4 | 53.5 | 1.5 | 3 | 380V，开利
2#医技楼4F | 新风机 | DBFP04A7A | 台 | 1 | 4000 | 53.4 | 53.5 | 1.5 | 1.5 | 380V，开利
2#医技楼5F | 新风机 | DBFP04A7A | 台 | 1 | 4000 | 53.4 | 53.5 | 1.5 | 1.5 | 380V，开利

## 3#住院楼
3#住院楼
楼栋 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 风量m3/h | 冷量（kw） | 热量（kw） | 用电功率（kw） | 总用电功率（kw） | 备注
3#住院楼1F | 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 4 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.148 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 20 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.16 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00820V | 台 | 3 | 1360 | 8.3 | 14.25 | 0.075 | 0.225 | 220V，开利
| 组合式风柜 | 39G1419 | 台 | 1 | 20000 | 160.22 | 213.29 | 11 | 11 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
3#住院楼2F | 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 7 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.259 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 17 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 0.986 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0608 | 台 | 2 | 2000 | 29.5 | 33.62 | 2.05 | 4.1 | 380V，开利
3#住院楼3F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 7 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.126 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 4 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.148 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 14 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 0.812 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼4F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼5F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼6F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼7F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼8F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼9F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼10F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼11F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼12F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼13F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼14F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼15F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼16F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼17F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼18F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼19F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼20F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼21F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼22F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼23F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
3#住院楼24F | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 8 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.144 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 5 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.185 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00620V | 台 | 31 | 1020 | 6.22 | 10.2 | 0.058 | 1.798 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0710 | 台 | 1 | 4000 | 58.61 | 65.82 | 4 | 4 | 380V，开利
| 新风机 | 39G0609 | 台 | 1 | 3000 | 44.49 | 49.53 | 3.2 | 3.2 | 380V，开利
目前开放楼层为 1F、2F、3F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F、18F、19F、20F、21F、22F、23F，具体情况已实地为准

## 地下室
地下室
楼栋 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 风量m3/h | 冷量（kw） | 热量（kw） | 用电功率（kw） | 总用电功率（kw） | 备注
地下室核医学区 | 风机盘管 | 42CT00220V | 台 | 2 | 340 | 2.35 | 3.55 | 0.018 | 0.036 | 220V，开利
| 风机盘管 | 42CT00430V | 台 | 27 | 680 | 4.3 | 6.95 | 0.037 | 0.999 | 220V，开利
| 新风机 | 39G0610 | 台 | 1 | 3500 | 40.35 | 47.15 | 2.2 | 2.2 | 380V，开利 | （X-III-B1-1）
地下室食堂区/商业 | 吊顶式风柜 | DBFP030A | 台 | 12 | 3000 | 17.5 | 35.6 | 1.31 | 15.72 | 380V，开利
| 组合空调机组 |  | 台 | 1 | 10000 | 146.32 | / | 5.5 | 5.5 | 380V，开利 | （X-I-B1-1）
| 新风机 | 39G0911 | 台 | 1 | 6000 | 109.01 | 115.62 | 4 | 4 | 380V，开利 | （XH-II-B1-1）
| 吊顶式风柜 | DBFP060A | 台 | 1 | 6000 | 34.7 | 69.2 | 2.54 | 2.54 | 380V，开利
1号楼1F大堂 | 组合空调机组 | 39G1822 | 台 | 2 | 30000 | 301.99 | 397.73 | 15 | 30 | 380V，开利 | KH-3#-B1-1，KH-3#-B1-2
1号楼1楼 | 组合空调机组 | 39G1318 | 台 | 1 | 16000 | 160.6 | / | 9.5 | 9.5 | 380V，开利 | K-4#-B1-1
机房
冷冻机房 | 磁悬浮离心机组 | 19MV-53K53M389E79-S | 台 | 5 | / | 2532 | / | 414.5 | 2072.5 | 380V，开利
| 冷冻水循环泵 | DFSS250-14/2B | 台 | 6 | Q:480M3/H H:37M, |  |  | 75 | 450 | 380V，东方
| 冷却水循环泵 | DFSS300-13/4B | 台 | 6 | Q:600M3/H H:28M, |  |  | 75 | 450 | 380V，东方
| 冷冻循环泵 | DFSS200-13/2 | 台 | 2 | Q:284M3/H H:37M, |  |  | 45 | 90 | 380V，东方
| 冷却循环泵 | DFSS200-13/2A | 台 | 2 | Q:284M3/H H:28M, |  |  | 37 | 74 | 380V，东方
| 真空排气定压补水装置 | NDDY-2/130-2000-1.6 | 台 | 2 | / |  |  | 1.1 | 2.2 | 220V，内德
锅炉房 | 低氮预混真空热水锅炉 | YHTFZ240-I-Q | 台 | 3 | 鼓风机11KW，燃烧器1KW |  |  | 12 | 36 | 鼓风机380V，燃烧器220V，特富
| 低氮预混真空热水锅炉 | YHTFZ120-I-Q | 台 | 2 | 鼓风机4KW，燃烧器1KW |  |  | 5 | 10 | 鼓风机380V，燃烧器220V，特富
| 超低氮燃气蒸汽发生器 | TLZ1000/1.0 | 台 | 2 | / |  |  | 1 | 2 | 燃烧器220V，特富
| 空调热水循环泵 | DFW200-315(II)A/4/37 | 台 | 4 | Q:270M3/H H:27M, |  |  | 37 | 148 | 380V，东方
| 热水循环泵 | DFW80-125(I)A/2/5.5 | 台 | 3 | Q:80M3/H H:17M, |  |  | 5.5 | 16.5 | 380V，东方
| 真空排气定压补水装置 | NDDY-2/130-2000-1.0 | 台 | 1 | / |  |  | 1.1 | 1.1 | 220V，内德
四层屋面
1号楼屋面 | 冷却塔 | PL-39523C-G | 台 | 9 | 单台冷却水量：354 m3/h |  |  | 11 | 99 | 380V，览迅