## 1#门诊楼清单
1#门诊楼暖通设备清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单台制冷功率 （KW) | 单台制热功率 （KW) | 最大输入功率（配电功率KW） | 备注
1 | 多联室外机 | GMV-140WL/Ba | 制冷量:14.1KW 制热量:16.5KW | 台 | 4 | 3.6 | 3.8 | 6.2
2 | 多联室外机 | GMV-180WL/Ba | 制冷量:18KW 制热量:20KW | 台 | 2 | 5.35 | 4.65 | 7.5
3 | 壁挂式多联室内机 | GMV-NDR28G/A | 制冷量:2.8KW 制热量:3.2KW | 台 | 30 | 0.02 | 0.02

## 1#门诊楼配置
1#门诊楼空调设备选型表
建筑概况 |  |  | 室内机配置 | 室内机配置 | [5 empty] | 室外机配置
楼层 | 区域名称 | 空调 面积 （m2） | 编号 | 规格型号 | 室内机形式 | 数量 | 单台制冷容量 （kw） | 合计制冷容量 （kw） | 单位制冷容量 （w/m2） | 编号 | 规格型号 | 数量 | 单台制冷容量 （kw） | 合计制冷容量 （kw） | 系统连接率
1#门诊楼3F | UPS | 7 | KF-1 | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 | 1 | 2.8 | 2.8 | 400 | KD-3#-1 制冷量18KW | GMV-180WL/Ba | 1 | 18 | 18 | 93.33% | 外机14kw增大至18kw
1#门诊楼1F-机房层 | 强弱电（1-5） | 13 | SNJ-28 | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 | 5 | 2.8 | 14 | 215.3846 | [6 empty] | 新增3Fups间内机
1#门诊楼1F-4F | 弱电间（1-4） | 8 | SNJ-28 | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 | 4 | 2.8 | 11.2 | 350 | KD-3#-2 制冷量14.1KW | GMV-140WL/Ba | 1 | 14.1 | 14.1 | 79.43%
1#门诊楼1F | UPS | 4 | KF-1 | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 | 1 | 2.8 | 2.8 | 700 | KD-3#-3 制冷量18KW | GMV-180WL/Ba | 1 | 18 | 18 | 93.33% | 外机14kw增大至18kw
1#门诊楼1F-机房层 | 弱电间（1-5） | 7 | SNJ-28 | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 | 5 | 2.8 | 14 | 400 | [6 empty] | 新增1Fups间内机
1#门诊楼1F-机房层 | 弱电间（1-5） | 7 | SNJ-28 | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 | 5 | 2.8 | 14 | 400 | KD-3#-4 制冷量14.1KW | GMV-140WL/Ba | 1 | 14.1 | 14.1 | 99.29%
1#门诊楼1F-4F | 弱电间（1-4） | 7 | SNJ-28 | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 | 4 | 2.8 | 11.2 | 400 | KD-3#-5 制冷量14.1KW | GMV-140WL/Ba | 1 | 14.1 | 14.1 | 79.43%
1#门诊楼1F-机房层 | 弱电间（1-5） | 8 | SNJ-28 | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 | 5 | 2.8 | 14 | 350 | KD-3#-6 制冷量14.1KW | GMV-140WL/Ba | 1 | 14.1 | 14.1 | 99.29%
合计 |  | 61 |  |  |  | 30 |  | 84 |  |  |  | 6 |  | 92.4

## 2#医技楼清单
2#医技楼暖通设备清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单台制冷功率 （KW) | 单台制热功率 （KW) | 最大输入功率（配电功率KW） | 备注
1 | 多联室外机 | GMV-140WL/Ba | 制冷量:14.1KW 制热量:16.5KW | 台 | 2 | 3.6 | 3.8 | 6.2 | DLJ-4#-WD-1-2
2 | 多联室外机 | GMV-180WL/Ba | 制冷量:18KW 制热量:20KW | 台 | 2 | 5.35 | 4.65 | 7.5 | DLJ-4#-WD-3-4
3 | 壁挂式多联室内机 | GMV-NDR36G/A | 制冷量:3.6KW 制热量:4.0KW | 台 | 18 | 0.025 | 0.025

## 2#医技楼配置
空调设备选型表
建筑概况 |  |  | 室内机配置 | 室内机配置 | [5 empty] | 室外机配置
楼层 | 区域名称 | 空调 面积 （m2） | 编号 | 规格型号 | 室内机形式 | 数量 | 单台制冷容量 （kw） | 合计制冷容量 （kw） | 单位制冷容量 （w/m2） | 编号 | 规格型号 | 数量 | 单台制冷容量 （kw） | 合计制冷容量 （kw）
2#医技楼1F-4F | 强弱电（1-4） | 7 | SNJ-36 | GMV-NDR36G/A | 壁挂式室内机 | 4 | 3.6 | 14.4 | 411.4286 | DLJ-4#-WD-1 制冷量28KW | GMV-140WL/Ba | 1 | 14 | 14
2#医技楼1F-4F | 弱电间（1-4） | 7 | SNJ-36 | GMV-NDR36G/A | 壁挂式多联室内机 | 4 | 3.6 | 14.4 | 411.4286 | DLJ-4#-WD-2 制冷量28KW | GMV-140WL/Ba | 1 | 14 | 14
2#医技楼1F-机房层 | 弱电间（1-5） | 7 | SNJ-36 | GMV-NDR36G/A | 壁挂式多联室内机 | 5 | 3.6 | 18 | 514.2857 | DLJ-4#-WD-3 制冷量28KW | GMV-180WL/Ba | 1 | 18 | 18
2#医技楼1F-机房层 | 弱电间（1-5） | 7 | SNJ-36 | GMV-NDR36G/A | 壁挂式多联室内机 | 5 | 3.6 | 18 | 514.2857 | DLJ-4#-WD-4 制冷量28KW | GMV-180WL/Ba | 1 | 18 | 18
合计 |  | 28 |  |  |  | 18 |  | 64.8 |  |  |  | 4 |  | 64

## 3#住院部清单
3#住院部暖通设备清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单台制冷功率 （KW) | 单台制热功率 （KW) | 最大输入功率（配电功率KW） | 备注
| 多联室外机 | GMV-224WL/B | 制冷量:22.4KW 制热量:25KW | 台 | 3 | 7.2 | 6 | 9.6 | KD-1#-WD-3~4/KD-1#-F4-2
1 | 多联室外机 | GMV-252W/J | 制冷量:25.2KW 制热量:27KW | 台 | 3 | 5.3 | 5.41 | 11.1 | KD-1#-WD-1~2/KD-1-B1-2
2 | 多联室外机 | GMV-785W/J | 制冷量:78.5KW 制热量:87.5KW | 台 | 1 | 20.33 | 20.98 | 31 | KD-1#-F4-1
3 | 天花室内机 | GMV-NDR100T/D | 制冷量:10.0KW 制热量:11.2KW | 台 | 4 | 0.1 | 0.1 |  | 消控室
4 | 天花室内机 | GMV-NDR125T/D | 制冷量:12.5KW 制热量:14.0KW | 台 | 3 | 0.16 | 0.16 |  | 消控室
5 | 多联壁挂室内机 | GMV-NDR28G/A | 制冷量:2.8KW 制热量:3.2KW | 台 | 50 | 0.02 | 0.02
6 | 多联壁挂室内机 | GMV-NDR36G/A | 制冷量:3.6KW 制热量:4.2KW | 台 | 1 | 0.025 | 0.025
7 | 分体式壁挂室内机 | 35GW | 制冷量：3.5KW | 台 | 3 | 3.2 | 3.2 |  | KF-1#-WD-1
8 | 分体式壁挂室内机 | 50GW | 制冷量：5.0KW | 台 | 2 | 4.2 | 4.2 |  | KF-1#-WD-2

## 3#住院部配置
空调设备选型表
建筑概况 |  | 室内机配置 | 室内机配置 |  |  |  |  | 室外机配置
楼层 | 区域名称 | 编号 | 规格型号 | 室内机形式 | 数量 | 单台制冷容量 （kw） | 合计制冷容量 （kw） | 图上编号 | 规格型号 | 数量 | 单台制冷容量 （kw） | 合计制冷容量 （kw）
3#住院部 | 消防控制室 | SNJ-100 | GMV-NDR100T/D | 多联式天井室内机 | 4 | 10 | 40 | KD-1#-F4-1 SWJ-785 制冷量78.5KW | GMV-785W/J | 1 | 78.5 | 78.5
| 消防控制室旁 | SNJ-125 | GMV-NDR125T/D | 多联式天井室内机 | 3 | 12.5 | 37.5
| 楼顶电梯机房 | KF-1#-WD-1 | 35GW | 分体挂机 | 3 | 3.5 | 10.5 | 挂机室外机
| 楼顶电梯机房 | KF-1#-WD-2 | 50GW | 分体挂机 | 2 | 5 | 10 | 挂机室外机
3#住院部BF-6层 | 弱电间 | SNJ28G | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 | 8 | 2.8 | 22.4 | KD-1-B1-2 SWJ-252 制冷量25.2KW | GMV-252W/J | 1 | 25.2 | 25.2
3#住院部1层 | 弱电间 | SNJ36G | GMV-NDR36G/A | 多联式壁挂室内机 | 1 | 3.6 | 3.6
3#住院部F7-F15层 | 弱电间 | SNJ28G | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 | 9 | 2.8 | 25.2 | KD-1#-WD-2 SWJ-252 制冷量25.2KW | GMV-252W/J | 1 | 25.2 | 25.2
3#住院部F16-F24层 | 弱电间 | SNJ28G | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 | 9 | 2.8 | 25.2 | KD-1#-WD-1 SWJ-252 制冷量25.2KW | GMV-252W/J | 1 | 25.2 | 25.2
3#住院部F1-F8层 | 弱电间 | SNJ28G | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 | 8 | 2.8 | 22.4 | KD-1#-F4-2 SWJ-224 制冷量22.4KW | GMV-224WL/B | 1 | 22.4 | 22.4
3#住院部F9-F16层 | 弱电间 | SNJ28G | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 | 8 | 2.8 | 22.4 | KD-1#-WD-4 SWJ-224 制冷量22.4KW | GMV-224WL/B | 1 | 22.4 | 22.4
3#住院部F17-F24层 | 弱电间 | SNJ28G | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 | 8 | 2.8 | 22.4 | KD-1#-WD-3 SWJ-224 制冷量22.4KW | GMV-224WL/B | 1 | 22.4 | 22.4
合计 |  |  |  |  | 63 |  | 241.6 |  |  | 7 |  | 221.3

## 6#综合楼清单
6#综合楼暖通设备清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单台制冷功率 （KW) | 单台制热功率 （KW) | 最大输入功率（配电功率KW） | 备注
1 | 多联室外机 | GMV-140WL/Ba | 制冷量:14.1KW 制热量:16.5KW | 台 | 1 | 3.6 | 3.8 | 6.2 | KD-WD-8
2 | 多联室外机 | GMV-1010W/J | 制冷量:101KW 制热量:112KW | 台 | 1 | 27.55 | 27.54 | 40.3 | KD-WD-2
3 | 多联室外机 | GMV-504W/J+GMV-680W/J | 制冷量:118.4KW 制热量:131.5KW | 台 | 2 | 14.65+20.16 | 13.31+21.35 | 18.78+26.47 | KD-WD-5、6
4 | 多联室外机 | GMV-615W/J+GMV-680W/J | 制冷量:129.5KW 制热量:144KW | 台 | 1 | 18.65+20.16 | 17.91+21.35 | 25.8+26.47 | KD-WD-3
5 | 多联室外机 | GMV-680W/J+GMV-680W/J | 制冷量:136KW 制热量:150KW | 台 | 2 | 40.32 | 42.7 | 52.94 | KD-WD-4、7
6 | 多联室外机 | GMV-680W/J+GMV-952W/J | 制冷量:163.2KW 制热量:181KW | 台 | 1 | 20.16+25.27 | 21.35+25.85 | 26.47+39.5 | KD-WD-1
7 | 壁挂式多联室内机 | GMV-NDR28G/A | 制冷量:2.8KW 制热量:3.2KW | 台 | 5 | 0.02 | 0.02
8 | 风管式多联室内机 | GMV-NDR25P/B1 | 制冷量:2.5KW 制热量:2.8KW | 台 | 3 | 0.028 | 0.025
9 | 风管式多联室内机 | GMV-NDR36P/B1 | 制冷量:3.6KW 制热量:4.0KW | 台 | 5 | 0.037 | 0.03
10 | 风管式多联室内机 | GMV-NDR45P/B1 | 制冷量:4.5KW 制热量:5.0KW | 台 | 88 | 0.04 | 0.035
11 | 风管式多联室内机 | GMV-NDR50P/B1 | 制冷量:5.0KW 制热量:5.6KW | 台 | 1 | 0.04 | 0.035
12 | 风管式多联室内机 | GMV-NDR56P/B1 | 制冷量:5.6KW 制热量:6.3KW | 台 | 16 | 0.055 | 0.045
13 | 风管式多联室内机 | GMV-NDR63P/B1 | 制冷量:6.3KW 制热量:7.1KW | 台 | 2 | 0.055 | 0.045
14 | 风管式多联室内机 | GMV-NDR71P/B1 | 制冷量:7.1KW 制热量:8.0KW | 台 | 11 | 0.055 | 0.045
15 | 风管式多联室内机 | GMV-NDR80PM/A1 | 制冷量:8.0KW 制热量:9.0KW | 台 | 8 | 0.1 | 0.1
16 | 风管式多联室内机 | GMV-NDR90PM/A1 | 制冷量:9.0KW 制热量:10.0KW | 台 | 20 | 0.11 | 0.11
17 | 风管式多联室内机 | GMV-NDR100PM/A1 | 制冷量:10.0KW 制热量:11.2KW | 台 | 8 | 0.11 | 0.11
18 | 风管式多联室内机 | GMV-NDR112PM/A1 | 制冷量:11.2KW 制热量:12.5KW | 台 | 5 | 0.12 | 0.12

## 6#综合楼配置
空调设备选型表 |  |  | 空调设备选型表
建筑概况 |  |  | 室内机配置 | 室内机配置 |  |  | 室外机配置
楼层 | 区域名称 | 空调 面积 （m2） | 编号 | 规格型号 | 室内机形式 | 数量 | 图上编号 | 规格型号 | 数量 | 单台制冷容量 （kw） | 合计制冷容量 （kw）
6#综合楼1-5层 | 弱电井 | 5 | SNJ28G | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 | 5 | KD-WD-8 制冷量14.1KW | GMV-140WL/Ba | 1 | 14.1 | 14.1
6#综合楼一层 | 管理室 | 8 | SNJ-36 | GMV-NDR36P/B1 | 多联式风管室内机 | 1 | KD-WD-1 制冷量163KW | GMV-680W/J+GMV-952W/J | 1 | 163.2 | 163.2
| 行政办公门厅 | 205 | SNJ-90 | GMV-NDR90PM/A1 | 多联式风管室内机 | 4
|  |  | SNJ-80 | GMV-NDR80PM/A1 | 多联式风管室内机 | 2
| 15人办公室 | 119 | SNJ-90 | GMV-NDR90PM/A1 | 多联式风管室内机 | 4
| 15人办公室 | 116 | SNJ-90 | GMV-NDR90PM/A1 | 多联式风管室内机 | 4
| 15人办公室 | 119 | SNJ-90 | GMV-NDR90PM/A1 | 多联式风管室内机 | 4
| 值班用房门厅 | 78 | SNJ-80 | GMV-NDR80PM/A1 | 多联式风管室内机 | 3
| 食堂 | 206 | SNJ-112 | GMV-NDR112PM/A1 | 多联式风管室内机 | 5 | KD-WD-2 制冷量101KW | GMV-1010W/J | 1 | 101 | 101
| 休息室 | 33 | SNJ-80 | GMV-NDR80PM/A1 | 多联式风管室内机 | 1
| 包间 | 58 | SNJ-80 | GMV-NDR80PM/A1 | 多联式风管室内机 | 2
| 包间 | 41 | SNJ-56 | GMV-NDR56P/B1 | 多联式风管室内机 | 2
| 包间 | 29 | SNJ-56 | GMV-NDR56P/B1 | 多联式风管室内机 | 2
| 值班用房门厅 | 78 | SNJ-80 | GMV-NDR80PM/A1 | 多联式风管室内机 | 3
6#综合楼二层 | 电梯厅 | 20 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1 | KD-WD-3 制冷量129.5KW | GMV-615W/J+GMV-680W/J | 1 | 129.5 | 129.5
| 中会议厅 | 102 | SNJ-90 | GMV-NDR90PM/A1 | 多联式风管室内机 | 4
| 过厅 | 31 | SNJ-36 | GMV-NDR36P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 单人办公1 | 24 | SNJ-56 | GMV-NDR56P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 单人办公2 | 18 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 单人办公3 | 18 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 单人办公4 | 18 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 单人办公5 | 18 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 单人办公6 | 18 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 单人办公7 | 18 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 单人办公8 | 18 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 单人办公9 | 17 | SNJ-50 | GMV-NDR50P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 单人办公10 | 23 | SNJ-56 | GMV-NDR56P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 会议服务间 | 14 | SNJ-36 | GMV-NDR36P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 库房 | 20 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 1人办公室1 | 24 | SNJ-56 | GMV-NDR56P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 1人办公室2 | 24 | SNJ-56 | GMV-NDR56P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 6人办公室1 | 49 | SNJ-56 | GMV-NDR56P/B1 | 多联式风管室内机 | 2
| 6人办公室2 | 48 | SNJ-56 | GMV-NDR56P/B1 | 多联式风管室内机 | 2
| 6人办公室3 | 48 | SNJ-56 | GMV-NDR56P/B1 | 多联式风管室内机 | 2
| 6人办公室4 | 49 | SNJ-56 | GMV-NDR56P/B1 | 多联式风管室内机 | 2
6#综合楼三层 | 值班用房1 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1 | KD-WD-4 制冷量136KW | GMV-680W/J+GMV-680W/J | 1 | 136 | 136
| 值班用房2 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房3 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房4 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房5 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房6 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房7 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房8 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房9 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房10 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房11 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房12 | 20 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房13 | 30 | SNJ-71 | GMV-NDR71P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 洗衣房 | 14 | SNJ-25 | GMV-NDR25P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 电梯厅 | 23 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房1 | 20 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房2 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房3 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房4 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房5 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房6 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房7 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房8 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房9 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房10 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房11 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房12 | 20 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房13 | 26 | SNJ-71 | GMV-NDR71P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房14 | 25 | SNJ-71 | GMV-NDR71P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 二层走廊上空 | 78 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 4 | KD-WD-5 制冷量1184KW | GMV-504W/J+GMV-680W/J | 1 | 118.4 | 118.4
| 二层大会议室上空 | 256 | SNJ-100 | GMV-NDR100PM/A1 | 多联式风管室内机 | 8
| 会议服务间 | 7 | SNJ-36 | GMV-NDR36P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 声光控制室 | 7 | SNJ-36 | GMV-NDR36P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 15人小会议室 | 39 | SNJ-63 | GMV-NDR63P/B1 | 多联式风管室内机 | 2
| 20人小会议室 | 46 | SNJ-71 | GMV-NDR71P/B1 | 多联式风管室内机 | 2
6#综合楼四层 | 值班用房1 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1 | KD-WD-6 制冷量118.4KW | GMV-504W/J+GMV-680W/J | 1 | 118.4 | 118.4
| 值班用房2 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房3 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房4 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房5 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房6 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房7 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房8 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房9 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房10 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房11 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房12 | 20 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房13 | 30 | SNJ-71 | GMV-NDR71P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 洗衣房 | 14 | SNJ-25 | GMV-NDR25P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 电梯厅 | 20 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房1 | 20 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房2 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房3 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房4 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房5 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房6 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房7 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房8 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房9 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房10 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房11 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房12 | 20 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房13 | 26 | SNJ-71 | GMV-NDR71P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房14 | 25 | SNJ-71 | GMV-NDR71P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
6#综合楼五层 | 值班用房1 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1 | KD-WD-7 制冷量136KW | GMV-680W/J+GMV-680W/J | 1 | 136 | 136
| 值班用房2 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房3 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房4 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房5 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房6 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房7 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房8 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房9 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房10 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房11 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房12 | 20 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房13 | 30 | SNJ-71 | GMV-NDR71P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 洗衣房 | 14 | SNJ-25 | GMV-NDR25P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 电梯厅 | 20 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房1 | 20 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房2 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房3 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房4 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房5 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房6 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房7 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房8 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房9 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房10 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房11 | 19 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房12 | 20 | SNJ-45 | GMV-NDR45P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房13 | 26 | SNJ-71 | GMV-NDR71P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
| 值班用房14 | 25 | SNJ-71 | GMV-NDR71P/B1 | 多联式风管室内机 | 1
合计 |  | 3872 |  |  |  | 170 |  |  | 8 |  | 916.6
345

## 垃圾用房
垃圾用房暖通设备清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单台配电功率 （KW) | 备注
1 | 壁挂式分体空调 | KFR-26GW | KRF-26GW 制冷量 2.6kW 制热量 3.5kW 电功率 0.75kw(220V) 噪音 35/39dB(A) APF≥4.50 | 台 | 1 | 3.1 | KF-5#-F1-1

## 垃圾用房配置
空调设备选型表
建筑概况 |  |  | 室内机配置 | 室内机配置 | [5 empty] | 室外机配置
楼层 | 区域名称 | 空调 面积 （m2） | 编号 | 规格型号 | 室内机形式 | 数量 | 单台制冷容量 （kw） | 合计制冷容量 （kw） | 单位制冷容量 （w/m2） | 编号 | 规格型号 | 数量 | 单台制冷容量 （kw） | 合计制冷容量 （kw）
垃圾用房 | 办公室 | 14 | KF-5#-F1-1 | KFR-26GW | 挂机 | 1 | 2.6 | 2.6 | 185.7143 | KF-5#-F1-1 | KFR-26GW | 1 | 2.6 | 2.6
合计 |  | 14 |  |  |  | 1 |  | 2.6 |  |  |  | 1 |  | 2.6

## 污水处理用房
污水处理用房暖通工程量清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单台配电功率 （KW) | 备注
1 | 壁挂式分体空调 | KFR-26GW | KRF-26GW 制冷量 2.6kW 制热量 3.5kW 电功率 0.75kw(220V) 噪音 35/39dB(A) APF≥4.50 | 台 | 2 | 3.1 | KF-6#-F1-1

## 污水处理用房配置
空调设备选型表
建筑概况 |  |  | 室内机配置 | 室内机配置 | [5 empty] | 室外机配置
楼层 | 区域名称 | 空调 面积 （m2） | 编号 | 规格型号 | 室内机形式 | 数量 | 单台制冷容量 （kw） | 合计制冷容量 （kw） | 单位制冷容量 （w/m2） | 编号 | 规格型号 | 数量 | 单台制冷容量 （kw） | 合计制冷容量 （kw）
污水处理用房 | 电控设备间 | 9 | KF-6#-F1-1 | KFR-26GW | 挂机 | 1 | 2.6 | 2.6 | 288.8889 | KF-6#-F1-1 | KFR-26GW | 1 | 2.6 | 2.6
| 值班室 | 10 | KF-6#-F1-1 | KFR-26GW | 挂机 | 1 | 2.6 | 2.6 | 260 | KF-6#-F1-1 | KFR-26GW | 1 | 2.6 | 2.6
合计 |  | 19 |  |  |  | 2 |  | 5.2 |  |  |  | 2 |  | 5.2

## 地下I段
地下室Ⅰ段暖通设备清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单台制冷功率 （KW) | 单台制热功率 （KW) | 最大输入功率（配电功率KW） | 备注
1 | 多联式室外机 | GMV-400W/J | 制冷量:40KW 制热量:45KW | 台 | 1 | 10.15 | 10.56 | 15.25 | KD-I-B1-1（3#配电房）
2 | 风管式多联室内机 | GMV-NDR100PM/A1 | 制冷量:10.0KW 制热量:11.2KW | 台 | 4 | 0.11 | 0.11
3 | 分体空调 | KF-26GW | 制冷量:2.6KW | 台 | 6 | 3.1 | 3.1 |  | KF-I-B1-1
4 | 分体空调 | KFR-35GW | 制冷量:3.5KW | 台 | 5 | 3.2 | 3.2 |  | KF-I-B1-2

## 地下I段配置
空调设备选型表
建筑概况 |  |  | 室内机配置 | 室内机配置 | [5 empty] | 室外机配置
楼层 | 区域名称 | 空调 面积 （m2） | 编号 | 规格型号 | 室内机形式 | 数量 | 单台制冷容量 （kw） | 合计制冷容量 （kw） | 单位制冷容量 （w/m2） | 编号 | 规格型号 | 数量 | 单台制冷容量 （kw） | 合计制冷容量 （kw）
地下室Ⅰ段 | 弱电间1 | 4 | KF-I-B1-1 | KF-26GW | 挂机 | 1 | 2.6 | 2.6 | 650 | KF-I-B1-1 | KF-26GW | 1 | 2.6 | 2.6
| 弱电间2 | 3 | KF-I-B1-1 | KF-26GW | 挂机 | 1 | 2.6 | 2.6 | 866.6667 | KF-I-B1-1 | KF-26GW | 1 | 2.6 | 2.6
| 弱电间3 | 4 | KF-I-B1-1 | KF-26GW | 挂机 | 1 | 2.6 | 2.6 | 650 | KF-I-B1-1 | KF-26GW | 1 | 2.6 | 2.6
| 弱电间4 | 6 | KF-I-B1-1 | KF-26GW | 挂机 | 1 | 2.6 | 2.6 | 433.3333 | KF-I-B1-1 | KF-26GW | 1 | 2.6 | 2.6
| 弱电间5 | 7 | KF-I-B1-1 | KF-26GW | 挂机 | 1 | 2.6 | 2.6 | 371.4286 | KF-I-B1-1 | KF-26GW | 1 | 2.6 | 2.6
| 弱电间6 | 7 | KF-I-B1-1 | KF-26GW | 挂机 | 1 | 2.6 | 2.6 | 371.4286 | KF-I-B1-1 | KF-26GW | 1 | 2.6 | 2.6
| 办公室（5人） | 18 | KF-I-B1-2 | KF-35GW | 挂机 | 1 | 3.5 | 3.5 | 194.4444 | KF-I-B1-2 | KF-35GW | 1 | 3.5 | 3.5
| 值班室（2人） | 18 | KF-I-B1-2 | KF-35GW | 挂机 | 1 | 3.5 | 3.5 | 194.4444 | KF-I-B1-2 | KF-35GW | 1 | 3.5 | 3.5
| 办公室（5人） | 18 | KF-I-B1-2 | KF-35GW | 挂机 | 1 | 3.5 | 3.5 | 194.4444 | KF-I-B1-2 | KF-35GW | 1 | 3.5 | 3.5
| 营养师办公（6人） | 22 | KF-I-B1-2 | KF-35GW | 挂机 | 1 | 3.5 | 3.5 | 159.0909 | KF-I-B1-2 | KF-35GW | 1 | 3.5 | 3.5
| 遗体告别（10人） | 21 | KF-I-B1-2 | KF-35GW | 挂机 | 1 | 3.5 | 3.5 | 166.6667 | KF-I-B1-2 | KF-35GW | 1 | 3.5 | 3.5
| 3#变电房 | 130 | SNJ-100 | GMV-NDR100PM/A | 多联式风管室内机 | 4 | 10 | 40 | 307.6923 | SWJ-140 制冷量 40KW | GMV-400W/J | 1 | 40 | 40
| 弱电间 | 4 | SNJ-28 | GMV-NDR28G/A | 多联式壁挂室内机 |  | 2.8 | 0 | 0 | KD-I-B1-2 SWJ-100 制冷量 28KW | GMV-280W/J |  | 28 | 0
| UPS | 8 | SNJ-36 | GMV-NDR36G/A | 多联式壁挂室内机 |  | 3.6 | 0 | 0
合计 |  | 270 |  |  |  | 15 |  | 73.1 |  |  |  | 12 |  | 73.1

## 地下II段
地下室II段暖通设备清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单台制冷功率 （KW) | 单台制热功率 （KW) | 最大输入功率 （配电功率KW） | 备注
1 | 多联式室外机 | GMV-280W/J | 制冷量:28.0KW 制热量:31.5KW | 台 | 1 | 6.72 | 6.65 | 12.5 | KD-Ⅱ-WD-3
2 | 多联式室外机 | GMV-400W/J | 制冷量:40.0KW 制热量:45.0KW | 台 | 1 | 10.15 | 10.56 | 15.25 | KD-Ⅱ-WD-1
3 | 多联式室外机 | GMV-1100W/J | 制冷量:110KW 制热量:123.5KW | 台 | 1 | 37.31 | 35.65 | 49 | KD-Ⅱ-WD-2
4 | 风管式多联室内机 | GMV-NDR140PM/A1 | 制冷量:14.0KW 制热量:16.0KW | 台 | 13 | 0.17 | 0.17
5 | 分体空调 | KF-35GW | 制冷量:3.5KW | 台 | 19 | 3.2 | 3.2 |  | KF-F1-1
6 | 分体空调 | KF-72LW | 制冷量:7.2KW | 台 | 1 | 6.1 | 6.1 |  | KF-F1-2

## 地下II段配置
空调设备选型表
建筑概况 |  |  | 室内机配置 | 室内机配置 | [5 empty] | 室外机配置
楼层 | 区域名称 | 空调 面积 （m2） | 编号 | 规格型号 | 室内机形式 | 数量 | 单台制冷容量 （kw） | 合计制冷容量 （kw） | 单位制冷容量 （w/m2） | 编号 | 规格型号 | 数量 | 单台制冷容量 （kw） | 合计制冷容量 （kw）
地下室II段 | 弱电间/控制室 | 8 | KF-F1-1 | KF-35GW | 挂机 | 19 | 3.5 | 66.5 | 437.5 | KF-F1-1 | KF-35GW | 1 | 3.5 | 3.5
| 值班室 | 107 | KF-F1-2 | KF-72LW | 柜机 | 1 | 7.2 | 7.2 | 67.2897 | KF-F1-2 | KF-72LW | 1 | 7.2 | 7.2
地下室II段 | 1#变配电室 | 472 | DLNJ-140G | GMV-NDR140PM/A | 多联机 | 8 | 14 | 112 | 237.2881 | KD-Ⅱ-WD-2 制冷量：110 | GMV-1100W/J | 1 | 110 | 110
| 2#变配电室 | 165 | DLNJ-140G | GMV-NDR140PM/A | 多联机 | 3 | 14 | 42 | 254.5455 | KD-Ⅱ-WD-1 制冷量：40 | GMV-400W/J | 1 | 40 | 40
| 弱电机房 | 32 | DLNJ-140G | GMV-NDR140PM/A | 多联机 | 2 | 14 | 28 | 875 | KD-Ⅱ-WD-3 制冷量：28 | GMV-280W/J | 1 | 28 | 28
合计 |  | 784 |  |  |  | 33 |  | 255.7 |  |  |  | 5 |  | 188.7