附件1：
采购需求清单
一、项目概况：
江西中医药大学附属医院定位为集医疗、预防、教学和科研为一体的三级甲等中医医院。江西中医药大学附属医院（东湖院区）编制床位数1200张，目前开放病床数1200张左右，医院运营期间会产生医疗废水，须经有效处理后方可达标排放。污水处理站设计处理能力为两个污水处理站，分别日处理600吨，共计日处理1200吨（具体以现场实际情况为准）。两个污水站主体工艺采用“格栅+调节池+A/O+消毒”。制剂中心废水、食堂废水经隔油池预处理后，与其他废水一同分别通过两个医院污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）的表2中预处理标准及当地环保部门要求的标准后，排入青山湖污水处理厂。
二、工艺流程：
两个污水站污水分别经格栅池，进入调节池后，由污水提升泵提升至生化系统进行处理，后经沉淀池固液分离，沉淀池上清液进入消毒池，加次氯酸钠，达到排污许可证的排放要求后方可排放。沉淀池污泥回流至水解酸化池，剩余污泥抽吸至污泥池，定期外运抽吸处置。污水站臭气经收集后由生物除臭装置处理后排放。
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三、运维内容：
	序号
	费用名称
	内容
	数量
	单位

	一
	污水处理系统运维
	
	

	1
	人工费
	含污水站日常运行维护维修、台账管理、药品配置及投加、迎检等(人员配置：一名项目负责人，至少3名以上技术服务人员，所有人员持证上岗)
	1
	年

	2
	药剂费
	含消毒药剂的采购及投加，根据水质浓度及化验分析合理采购药剂，投加量符合医疗系统加药标准并满足余氯排放要求。
	1
	年

	3
	设备维护保养费
	为保障系统的正常连续运行，需对污水处理系统、除臭系统内各设备、仪器进行定期维护保养，其中包括添加或更换机油、更换除臭系统填料、更换易损易耗件、仪器校准等。
	1
	年

	4
	日常水质检测费
	为了解水质指标情况，需对水质进行分析检测，并根据检测结果调整加药量及运行参数。含日常 PH 计、余氯快速检测试剂、COD 快速检测试剂等内容。
	1
	年

	5
	污泥压滤处置费
	按环保部门要求规范处置
	1
	年

	二
	在线监测系统运维
	
	

	1
	在线监测设备运维
	在线监测设备有：COD在线监测仪、BOD在线检测仪、氨氮在线监测仪，在线pH计、超声波流量计、数采仪。运维内容如下：
①在线监测设备的日常维护：1次/日；
②在线监测设备的校准：1季/1次（供应商需自备便携式明渠流量计等进行比对）；
③在线监测设备的年度计量校定：1年/1次。邀请有资质的第三方出具合格的计量认证报告；
④故障分析，部件更换以及检修后校验情况。
	1
	年

	2
	平台维护
	网上数据填报、平台的日常维护管理：1次/日。
包括但不限于：省平台、全国排污许可证信息管理平台的网上信息申报（每天至少需要登录1次查看是否有督办单，并在发现督办单第一时间进行处理）、每季度填报污染物排放量和填报执行报告
	1
	年

	备注：污水站水费、电费、设备更换（大修）费、污泥外运处置费、在线设备废液外运处置费由院方负责。在运维期间，污水站污水处理量发生变化或污水排放标准调整，外包服务费不变。


四、运维管理要求：
1）总体技术要求：
污水处理站主要处理院内医疗废水、生活污水，设计日处理量为600+600m3/d。
污水处理站日运行中所处理污水排放要求达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准及当地环保要求的标准。主要污染物排放达标指标如下： 
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· pH                6-9
· CODcr             ≤250 mg/l
· BOD5              ≤100 mg/l
· SS                ≤60 mg/l
· 动植物油          ≤ 20mg/L
· 粪大肠菌群数      ≤ 5000MPN/L
2）环境管理台账记录要求：
污染防治设施运行管理信息：主要对污水处理设施的运行状态和药剂投放情况等进行记录并形成台账，每天记录1次，记录形式为：电子台账+纸质台账。
3）管理要求：
（1）污水站运行管理：承包商提供污水处理站作业指导书，应确保按污水处理流程标准操作，处理污水需达到排放标准后排放，采购人将不定期对污水处理站排放的污水进行监测。
（2）日常监测：承包商需对污水处理站进、出水取样进行日常监测，监测记录符合环保检测规范要求。
（3）设备管理：污水站内全部设备均在质保期内，由承包商按照设备的制造商及环评要求，把设备操作及维护规程并张贴在现场，由承包商按该规程负责设备日常维护保养；承包商在日常运行中进行设备的维护保养时，应按采购人设备管理要求按时填写相关设备维护表格。承包商在设备出现故障时，须第一时间及时安排检修，找到问题所在，并通知采购人。如果设备故障属于无法修复则承包商应立即启动应急方案（应急方案应提前提交至采购人备案）。
（4）监测仪器管理：承包商在运营期间应按国家法律法规及承包商有关设备管理要求，定期对污水处理监测仪器及设备进行校准，监测数据要求可靠、准确。
（5）员工管理：承包商在承包运营期间，污水处理站应配备相应的人员。所有承包商工作人员在承包商工作期间，应遵守所有的管理规定。要求污水站处理工需持有污水处理操作证上岗；承包商负责保证其所有雇员在上岗工作之前接受采购人安全培训（签订安全协议书）。
（6）承包商需配合环保部门对处理排放的污水取样监测及环保部门要求的相关台账上报，如有不达标，后续处罚、罚款和后续整改工作及由此产生的费用由承包商负责；承包商应负责按采购人要求配合相关检查工作。
（7）污水处理站需按照365天×24小时运行，污水处理操作人员安排须考虑倒班/轮休因素，必须保证污水处理站管理人员常驻现场管理。
4）现场管理要求：
（1）污水处理站应按采购人要求进行现场管理，不断完善提升现场管理水平。 
（2）承包商对现场化学品需分类存放，现场应配备相应标识和MSDS清单。
（3）保持污水站内卫生与整洁。
5）其他相关要求：
（1）污水站内全部设备均在质保期内，由承包商只需负责设备的日常维护及保养。
（2）污水站内全部设备设施，承包商应负责监护，如因承包商监护不当原因造成的损失由承包商负责修复或同规格品牌更换。 
（3）承包商服务期满，必须对其接替单位人员进行污水处理操作培训，相关污水站资料和图纸、设备进行移交，移交时设备完好率100%。
（4）采购人有权对承包商工作人员进行考勤及工作考核。
（5）供应商书面承诺在合同期内如在监测中或在环保部门的抽查、监测中发现有由己方原因产生不达标排放的行为，供应商承担由此而造成的一切经济损失及法律责任。
五、报价内容要求：
1、运维费报价包含的费用：人工费、药剂费、设备维护维护费(含设备更换)、日常水质检测费、污泥滤处置费、在线监测设备运维费、平台维护费、管理费、利润及税金等。
2、供应商在供应运营期间，污水处理站应配备相应的人员。污水站处理工需持有污水处理操作证上岗；提供全天候应急处理服务，接到报修通知后30分钟内赶到现场，发生故障需要应急处理时不受正常工作时间限制。如一时无法修复，供应商应提供备品供采购方使用。（在维修期间要保证污水无外泄等不良环保现象）
3、本项目污水排放必须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准和当地环保部门的排放要求。
4、维保单位于甲方规定时间内正式进场运维。
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