附件3：
单位名称：
江西中医药大学附属医院西湖院区污水处理站运维项目报价单
	序号
	费用名称
	内容
	费用（元/年）

	一
	污水处理系统运维
	

	
1
	
人工费
	含日常设备运维操作、水质检测人员 1 名，项目负责人 1 名，机动维修人员 1 名（每周一次固定检查，检查设备运行情况），每季度MBR膜的清洗的人工费
	


	
2
	
药剂费
	含消毒药剂的采购及投加，投加量符合医疗系统加药标 准并满足余氯排放要求。投产前期水量较少，暂按 500m ³/d 计算消毒剂投加量。
	


	
3
	废气排放设备维修维护
	对3套活性炭吸附设备每年定时补漆，每季度按时更换活性炭，根据设计量，每次不少于1.5吨。为满足环保需求，活性炭碘值不少于1000。供应商每次更换时需提供对应的活性炭碘值吸附报告以及联系方式供医院核查。
	

	

4
	
污水设备日常维护费
	MBR膜及其他管件费用作为耗材，含在日常运维费用中，为保障系统的正常连续运行，需对系统内各设备、仪器 进行定期维护保养，其中包括添加或更换机油、更换易 损易耗件、仪器校准等，
	




	
5
	日常水质检
测费
	为了解水质指标情况，需对水质进行分析检测，并根据 检测结果调整加药量及运行参数。含日常 PH 计、余氯 快速检测试剂、COD 快速检测试剂等内容。
	


	污水处理系统运维小计：
	

	二
	在线监测系统运维
	

	




1
	



在线监测设
备运维
	在线监测设备有：COD 在线监测仪、氨氮在线监测仪、在 线 pH 计、超声波流量计、数采仪。运维内容如下：
①在线监测设备的日常维护：1 次/日；
②在线监测设备的校准：1 季/1 次；
③在线监测设备的年度计量校定：1 年/1 次。邀请有资 质的第三方出具合格的计量认证报告；
④故障分析，部件更换以及检修后校验情况。
	






	


2
	


平台维护
	网上数据填报、平台的日常维护管理：1 次/日。
包括但不限于：省平台、全国排污许可证信息管理平台 的网上信息申报，每天至少需要登录 1 次查看是否有督 办单，并在发现督办单第一时间进行处理）、每季度填 报污染物排放量和填报执行报告
	




	在线监测系统运维小计：
	

	三
	运维费合计
	

	[bookmark: _GoBack]备注：MBR膜费用作为耗材，含在日常运维费用中，与运维费用一起按季支付。供应商需充分考虑MBR膜更换的投资费用及回报周期。污水站设备维修或更换（大修）费、污泥外运处置费、生物除臭填料及化验废液外运处置费等均由供应商负责。




